# 浙江时光半导体材料有限公司高端光刻胶树脂及光敏聚酰亚胺项目 (先行)竣工环境保护验收意见

2026年4月10日，浙江时光半导体材料有限公司组织召开了其高端光刻胶树脂 及光敏聚酰亚胺项目(先行)竣工环境保护设施验收会议，参加会议的有浙江时光半 导体材料有限公司(建设单位和验收监测报告编制单位)、浙江楚迪检测技术有限公 司(监测单位)、浙江华亿工程设计股份有限公司(设计单位)的领导和代表及特邀 的三位专家，成立了验收工作组(验收组名单附后)。与会代表听取了建设单位关于环 保工作执行情况的总结和监测情况的汇报，对本项目的环保设施进行了现场检查，查 阅了项目竣工环境保护验收监测报告和相关验收资料，对照《建设项目竣工环境保护 验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范 指南、本项目环境影响报告表和审批部门文件等要求对本项目环保设施进行验收，经 认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

项目利用原电解液项目厂房，购置反应釜，过滤器，干燥机等设备，高端光刻胶 树脂及光敏聚酰亚胺项目，形成年产50吨高端光刻胶树脂(PHS),200    吨光敏聚酰亚 胺(PSPI)的生产能力。

(二)建设过程及环保审批情况

该项目环评由浙江锦寰环保科技有限公司于2025年5月编制完成。2025年5月 23日，绍兴市生态环境局对该项目环评报告书进行了批复，批复文号：绍市环审 [2025]17号。项目于2025年6月1日开始建设，其中50t/a  高端光刻胶树脂(PHS),

50t/a 光敏聚酰亚胺(PSPI) (不含150t/a 牌号1光敏聚酰亚胺以及50t/a 生产线中的固 相树脂工艺)以及对应的配套工程和环保治理设施已于2025年9月1日建成并投入 生产，其余已批在建或待建。因此本报告将该项目已建产品及对应的配套工程和环保 治理设施列入本次验收范围。建设委托浙江楚迪检测技术有限公司(其中有组织废气 中丙烯酸丁酯分包给宁波远大检测技术有限公司检测)于2026年3月4日、3月5 日开展了验收监测工作，并于2026年3月15日出具了正式的检测报告(报告编号： ZJCD2602315  和报告编号：ZJCDC2602315) 。 浙江时光半导体材料有限公司根据相 关技术规范及验收监测数据报告编制完成项目(先行)竣工环境保护验收监测报告。

(三)投资情况

本先行项目实际总投资20000万元，其中环保投资342万元，环保投资占总投资 的1.71%。

(四)验收范围

验收范围为本项目已投产的50t/a  高端光刻胶树脂(PHS),50t/a     光敏聚酰亚胺 (PSPI)以及对应的配套工程和环保治理设施。

二 、工程变动情况

与环评审批相比，项目的实际建设内容在环评审批范围内，对照《污染影响类建 设项目重大变动清单(试行)》和及《石油炼制与石油化工建设项目重大变动清单(试 行)》,本项目不存在重大变动情形。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

企业已实行雨污分流，初期雨水收集后进入污水处理站处理，中后期雨水经厂区 雨水收集系统收集后纳入周边市政雨水管排放。本项目生产过程中主要废水有纯水制 备浓水、喷淋废水、设备清洗及地面拖洗废水、冷却系统排污水、生活污水、初期雨 水等。项目仅产生公用工程废水，生活污水经化粪池处理后与其他废水一起经调节+ 混凝沉淀处理后送绍兴市上虞区水处理发展有限责任公司处理。

2、废气

工艺废气经冷凝预处理后与投料废气、废液暂存罐废气、污水处理装置废气一起 经碱喷淋+RTO 集中处理装置处理后高空排放；危废仓库废气收集经活性炭吸附处理 后高空排放。

3、噪声

项目厂区建设进行了合理布局，生产区和办公区进行了明显的分区建设；对高噪 声设备安装了基础减震；加强了设备的维护，确保设备良好正常运行；项目周边500 m 无声环境敏感点，项目对声环境影响较小；厂区内及四周进行了一定的绿化。项目 基本已落实环评中的治理措施要求。

4、固废

项目实际设备清洗采用溶剂清洗，清洗后作为废液处置，因此固废增加设备清洗 废液，各类危险废物委托有资质单位进行处理，处置方式不变。

由于本次属于新项目，企业刚建成调试不久，部分固废(废滤芯、废活性炭、污 泥)由于暂未清理或更换，目前暂未产生。因为废渣是更换废滤芯时产生，所以废渣 也暂未产生。现状各危险废物均委托有资质的危废处置单位(上虞众联环保有限公司 和浦江三阳环保科技有限公司)进行处置，处置单位有对应代码的危废处置证书； 一 般固废外售物资回收公司进行综合利用。光敏聚酰亚胺生产工艺中的固相树脂生产线 暂不实施，所以其对应的分离废液和冷凝废液并入液态树脂的分离废液中；职工生活 垃圾经收集后委托环卫部门清运。

厂区拟建危废仓库362m², 实际建成362m²。目前已建成危废库已完成地面硬化、 防渗和防腐处理，四周设有防渗漏沟。贮存仓库为室内密封仓库，设有大门并上锁。 危废暂存间设置有危废标识牌。废液部分桶装，依托危废仓库暂存。 一般固废仓库与  环评一致，满足企业一般固体废物处理处置需求。

5、地下水及土壤防治措施

项目按照环评要求落实了必要的防渗、防漏、防雨等安全措施，废水采用架空管 道输送，对地面进行了硬化，生产区地面和污水站均作了防渗防漏处理。

项目产生的危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》执行，暂存于厂区内的 危险废物仓库，做好了固废堆场的防渗防漏工作，可以避免污染物对土壤和地下水环

境产生明显的影响。

6、其他环保措施

6.1境风险防范措施

(1)厂区雨水排放口及事故应急设施

全厂共设1 个初期雨水收集池(880m³)  和 1 个雨水排放口，雨水排放口设置 有应急阀门并设有三通，可将初期雨水泵入污水站，后期雨水通过雨水排放口排放。 厂区设有智能化雨水排放系统。

针对环境风险源，环评要求建设不小于680m³ 的事故应急池(实际建设1300m³ 的事故应急池),能够满足事故应急需要。

(2)事故风险预防管理制度

企业已建设完备的环境风险事故应急预案组织体系，编制了《浙江时光半导体材 料有限公司突发环境事件应急预案》,并于2025年9月18日经绍兴市生态环境 局上虞分局备案，备案编号：330604-2025-137-M。

(3)应急物资情况

企业已配置了相应的个人防护用品、消防设施、 COD 监测设备、应急物资等。

6.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

废水排放口：厂区设置1 个标准化废水排放口，厂区内废水经处理后，通过厂 区废水排放口外排，按照规范要求进行建设，已安装在线监测，可监测废水水温、瞬 时流量、pH 、CODcr 、氨氮，且与当地生态环境管理部门联网。

雨水排放口：设有一个雨水排放口，位于厂区东南侧，雨水管网截雨末端设有控 制阀门，初期雨水和进入雨水系统的事故废水可通过控制阀门收集进入初期雨水池或 事故应急池。

厂区 RTO  废气处理装置的进出口预留有监测孔，同时配有足够的采样位置。

6.3排污许可证申领情况

企 业 于 2 0 2 5 年 9 月 1 1 日申领了绍兴市生态环境局颁发的国家版排污许可证， 有效期至2030年9月10日，证书编号：91330604MABYYJ7ROD001P。排污许可 证申请的对应内容包括化学需氧量、氨氮、二氧化硫、挥发性有机物和氮氧化物。

6.4“以新代老”淘汰情况

本次项目建设不涉及“以新代老”淘汰内容。

四 、环境保护设施调试效果

验收监测报告表中的主要结果如下：

( 一 )废水

1、排放浓度

外排池中废水各污染物能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 三 级 标 准，其中氨氮、总磷排放浓度满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 (DB33/887-2013),      总 氮 排 放 浓 度 满 足 《 污 水 排 入 城 镇 下 水 道 水 质 标 准 》 (GB/T31962-2015) 中 B  级标准，可以实现达标纳管。

雨水排放口中的化学需氧量浓度符合《关于“十二五”时期重污染高耗能行业深化

整治促进提升的指导意见》(浙政发[2011]107 号)“雨水/清下水排放口化学需氧量不 超过50mg/L”要求。

2、去除效率

企业的废水在经过调节+混凝沉淀池处理后，总氮实际去除率21.6%、氨氮去除 率22.6%、化学需氧量去除率49.3%、总磷去除率69.9%。苯乙烯、阴离子表面活性 剂、挥发酚的出口浓度低，基本小于检出限，不再计算去除效率。

3、污染物总量

企业实际废水纳管排放量为4470t/a,CODcr      纳管排放量为0.595t/a,  氨氮纳管 排放量为0.073t/a,   符合项目审批的纳管排放总量：废水量4500t/a,CODcr2.25t/a,

氨氮0.157t/a。

(二)废气

1、排放浓度

光刻胶车间的工艺废气、固体投料粉尘、桶装投料废气、废液暂存罐废气、污水  处理装置废气经过碱喷淋+RTO 集中处理装置处理后，二氧化硫、氮氧化物、二噁英  类排放浓度均满足《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015) 修改单中焚烧  设施大气污染物排放限值。非甲烷总烃、颗粒物、苯乙烯、丙烯酸丁酯、四氢呋喃排 放浓度均满足《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015)   及其修改单限值要  求。臭气排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)   中相应的二级标准值。

危废仓库废气处理装置的非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标 准》 (GB31572-2015) 。  臭气排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)   相应的二级标准值要求。

厂内车间外非甲烷总烃的无组织检测浓度能满足《挥发性有机物无组织排放控制 标准》 (GB37822-2019)    附录 A.1  的特别排放限值要求。

厂界无组织监控点中的非甲烷总烃、颗粒物、苯乙烯、烯酸丁酯、四氢呋喃排放 浓度均满足《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)、《  合成树脂工业污染物排放标 准》 (GB31572-2015)    相关限值要求。

2、去除效率

光刻胶车间的工艺废气、固体投料粉尘、桶装投料废气、废液暂存罐废气、污水 处理装置废气采用碱喷淋+RTO 集中处理装置处理后，最后都通过 DA001  排气筒排 放，废气综合去除率非甲烷总烃98.4%~98.8%、颗粒物94.9%~95.1%。,基本满足 环评中提出的要求。

3、污染物总量

企业实际排放工业烟粉尘0.030t/a 、VOCs  0.471t/a 、SO₂0.018t/a 、NOx0.070t/a。 符合环评审批的总量要求：工业烟粉尘0. 166t/a 、VOCs    0.491t/a 、SO₂0.083t/a、 NOx0.828t/a。

(三)噪声

根据监测结果，厂界昼、夜间各噪声监测点均符合《工业企业厂界环境噪声排放 标准》 (GB12348-2008)    中的3类标准。

(四)固废

现状各危险废物均委托有资质的危废处置单位(上虞众联环保有限公司和浦江三  阳环保科技有限公司)进行处置，处置单位有对应代码的危废处置证书； 一般固废外  售物资回收公司进行综合利用。光敏聚酰亚胺生产工艺中的固相树脂生产线暂不实施， 所以其对应的分离废液和冷凝废液并入液态树脂的分离废液中；职工生活垃圾经收集  后委托环卫部门清运。

项目固废产生量在环评估算之内，其处置规范，基本符合污染控制要求。

五、工程建设对环境的影响

项目拟建地位于上虞区杭州湾经济技术开发区创慧路9号。地块东侧为埃斯特维 华义制药有限公司(在建),南侧隔北塘东路为北塘河，西侧为进港公路，北侧隔创 慧路为浙江八亿时空先进材料有限公司厂区。项目已按环评及审批要求落实污染防治 措施，根据验收监测和现场调查结果，项目对周边环境影响较小。项目的建设期间和 试运行期间未发生环境事故，也未有公众投诉事件。

六、验收结论

浙江时光半导体材料有限公司高端光刻胶树脂及光敏聚酰亚胺项目(先行)在建  设中基本执行了环保“三同时”规定，验收资料基本齐全，环境保护措施基本落实，已 申领了排污许可证。监测指标达到排放标准要求，污染物排放总量符合总量控制要求， 同意该项目通过(先行)竣工环境保护验收。该项目完全投产后需进行整体验收。

七、整改和后续要求

1、按《建设项目竣工环境保护验收技术指南》要求进一步完善监测报告的编制， 补充相关附图、附件，及时向社会公开项目竣工验收信息。

2、进一步做好雨污分流和清污分流工作，对废水处理工艺流程和操作规程应上 墙，加强对污水处理设施的运行管理，确保污水稳定达标排放。

3、加强对无组织废气的收集和处理设施的运行管理，及时更换处理介质，确保 大气污染物稳定达标排放。对废气处理工艺流程和操作规程应上墙，完善废气处理运 行台账管理。

4、加强对各类固废的分类收集，对危险废物贮存时应密封，并及时委托处置， 预防发生二次污染。

5、完善各项环保管理制度并上墙。定期对突发环境事件应急预案进行演练，提 高职工的环境风险防范意识。按排污许可要求进一步做好自行监测工作。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单、验收负责人(建设单位)的信息详见验收会议签到

单。

验收组专家签名：

建

李

鸣

少    伟     杨

2026年4月10日

浙江时光半导体材料有限公司高端光刻胶树脂及光敏聚酰亚胺项目 竣工环境保护验收会议签到单

地点：厂区会议室                                                                       日期：2026年4月10日

| 单位 | 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 | 联系方式 | 身份证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收组组长 (建设单位) | 没 | 时光半导体 | 行创总油 | 18616837658 | 10602197810207677 |
|  | 前尔 | 时志斗牙体 | 环记理 | 13588589675 | 10726198210.8621 |
|  |  | 时充半导体 | 生产经理 | 8355886817 | 3416231912155634 |
|  | 花出我 | 时光半茶体 | 设备 | 356476935 | 3102271972114041 |
|  |  | 时光半寻体 |  | 15376531193 | 70829200201291026 |
| 专家 |  | 很经市生态文明促进会 | 高工 | 1052525963 | 330602196212061534 |
|  | 草断祥 | 浙江态环保科技 | 商 | 3905255100 | 330621196301051855 |
| 其他验收组 人员 | 收 | 抑工华亿工程设斗般给有限公司 | 四面玲珑 | 157501740 | 30121986070289 |